國立彰化師範大學

高壓氣體容器鋼瓶使用安全須知

系/所              實驗室       實驗室負責人:

- 高壓氣體設備及容器請參閱「勞工安全衛生設施規則」第106至113條規定辦理。

- 首先應使用檢驗合格的鋼瓶。（須有safety valve）

- 鋼瓶所裝氣體品名標示不得拆卸，亦不得任意變更或轉用。

- 氣體鋼瓶開啟後，人員要在實驗室現場，地震時先關火源及總開關。

- 實驗室內若有高危險性之高壓氣體例如：O2、CO、H2、H2S、C2H2、SiH4、N2、液態氮....鋼瓶，應將種類、數量標示門上或牆上。

- 使用高危險性之高壓氣體，請加裝氣體洩漏偵測警報裝置。

- 壓力鋼瓶之搬運、儲放及使用之安全注意事項：

  - 鋼瓶搬運應確實注意安全

    - 不可除去或更改標誌及號碼。

    - 不可拖、拉、滾，應使用搬運工具：

      - 不可於地上拖曳。

      - 不可將鋼瓶在地上滾動。

      - 鋼瓶上下搬運不得碰撞地面樓板。

    - 不可讓鋼瓶碰撞或互相磨擦。

    - 不可用鋼瓶作支撐物或其他用途。

    - 不可移動鋼瓶上之安全裝置，如利用鋼瓶保護蓋作提昇鋼瓶之用。

    - 未使用或空瓶應裝上保護蓋並標示清楚；如為空瓶應標上或掛上『空』的標籤，且空瓶之瓶閥亦應旋緊。

    - 搬運時勿接近高溫或火種。

  - 鋼瓶儲放應有確實防護的安全處所

    - 應儲放於乾燥地方，避免潮濕。

    - 氧氣鋼瓶不可與可燃性、有毒性氣體鋼瓶放在一起。

    - 所有鋼瓶均應直立儲放。

    - 勿使日光直接照射，應儲放於通風良好的安全地方。

    - 避免放置於有熱源及高溫附近，應保持在攝氏40度以下。

    - 通路面積應為儲放面積的20%以上，並不得堆積物品以利緊急時便於搬出。

    - 儲放周圍2公尺內不得放置有煙火及著火性、引火性物品。

  - 使用鋼瓶時應先檢查並注意安全

    - 適當地點之鋼瓶及設備的固定：目前實驗室雖然已將大多數的鋼瓶加以固定，但許多建築物的隔間牆只是輕隔間，牆面以石膏板為主，沒有足夠的強度固定鋼瓶架，釘於牆面之固定釘可能會被拉出，須多點固定或另設鋼鐵架台以確保安全。至於儀器設備則可在桌邊加凸緣，或以固定式角架加以固定。將鋼瓶鋼瓶運入實驗室後，應就連接軟管所能及的範圍選定一直立穩定放置妥，並以粗鏈條或鋼瓶固定架固定牢靠，鏈條放在鋼瓶1/3及2/3高之處，或固定架放鋼瓶1/3高之處及底座，每一條鍊條只鍊住一瓶鋼瓶(不可一條鍊住多瓶)，以防地震倒下。

    - 逐一檢查調節器上各閥門螺絲均已在關閉位置（鋼瓶頭閥必須在密閉狀態，否則氣就洩漏光了）。

    - 應用標準工具將調節器裝妥在鋼瓶頭閥上。絕不可使用未裝調節器之鋼瓶。

    - 應用標準工具（不可使用代用工具）或用手動旋開鋼瓶頭閥，先試有無漏氣，如漏氣時應關回閥門，取下調節器，將鋼瓶搬離至安全無火源之處，掛上警告標誌立即通知廠商處理。

    - 勿使用油氣接觸鋼瓶，或用油布擦拭鋼瓶。

    - 應按規定使用，不可任意混合使用。

    - 勿將鋼瓶內氣體完全耗盡，宜留下少許壓力在瓶內。

    - 確知鋼瓶用途、內容物與標示一致者，方得使用。

    - 鋼瓶未安裝於管線系統時應加裝護蓋，以免倒下時將節氣閥撞毀，管線應以顏色或吊牌等標示內容氣體。